741080

geba BRAV-K-A-KRS 80 Brandschutzventil

mit Kaltrauchsperre DN 80, Tiefe 50 mm

für Abluft in Lüftungsanlagen nach

DIN 18017-3, mit integrierter Kaltrauch-

sperre und Magnetverschluss, wartungs-

frei - aus Stahl, pulverbeschichtet,

RAL 9010. Feuerwiderstandsklasse

K90-18017. Allgemeine bauaufsichtliche

Zulassung des DIBt Berlin Z 41.3-669.

Zugelassen zum Einbau in Wandungen oder

außerhalb von Wandungen, von feuer-

widerstandsfähigen Schächten F30 - F90

oder vertikalen feuerwiderstandsfähigen

Lüftungsleitungen L30 - L90, mit oder

ohne innere Hauptleitung aus verzinktem

Stahlblech. Maximaler Querschnitt der

luftführenden Leitung 1000 cm².

Maximale Länge der Anschlussleitung ohne

Absperrung an Schachtwandung außerhalb

von Schächten 6 m.

Mindestschachtwanddicke einschalig oder

mehrschalig und auch aus Formstücken

bestehend 24 mm.

Mindestfeuerwiderstandsdauer der

Schachtwand F30. Integrierte TÜV

geprüfte Kaltrauchsperre (gemäß Bauteil-

Regelliste C des DIBt),

temperaturbeständig bis 260° C,

Magnetverschluss sichert bei Winddruck

und Anlagenstillstand. Einbautiefe

Ventil mit Schwenkbereich Kaltrauch-

sperre: 100 mm.

Herstellung und Vertrieb:

geba Bartholomäus GmbH

Bussenblick 10

89607 Emerkingen

Fon 07393/95190

Fax 07393/3376

741100

geba BRAV-K-A-KRS 100 Brandschutzventil

mit Kaltrauchsperre DN 100, Tiefe 50 mm

für Abluft in Lüftungsanlagen nach

DIN 18017-3, mit integrierter Kaltrauch-

sperre und Magnetverschluss, wartungs-

frei - aus Stahl, pulverbeschichtet,

RAL 9010. Feuerwiderstandsklasse

K90-18017. Allgemeine bauaufsichtliche

Zulassung des DIBt Berlin Z 41.3-669.

Zugelassen zum Einbau in Wandungen oder

außerhalb von Wandungen, von feuerwider-

standsfähigen Schächten F30 - F90 oder

vertikalen feuerwiderstandsfähigen

Lüftungsleitungen L30 - L90, mit oder

ohne innere Hauptleitung aus verzinktem

Stahlblech. Maximaler Querschnitt der

luftführenden Leitung 1000 cm². Maximale

Länge der Anschlussleitung ohne

Absperrung an Schachtwandung außerhalb

von Schächten 6 m.

Mindestschachtwanddicke einschalig oder

mehrschalig und auch aus Formstücken

bestehend 24 mm.

Mindestfeuerwiderstandsdauer der

Schachtwand F30. Integrierte TÜV

geprüfte Kaltrauchsperre (gemäß Bauteil-

Regelliste C des DIBt), temperaturbe-

ständig bis 260° C, Magnetverschluss

sichert bei Winddruck und Anlagenstill-

stand. Einbautiefe Ventil mit Schwenk-

bereich Kaltrauchsperre: 115 mm.

Herstellung und Vertrieb:

geba Bartholomäus GmbH

Bussenblick 10

89607 Emerkingen

Fon 07393/95190

Fax 07393/3376

741125

geba BRAV-K-A-KRS 125 Brandschutzventil

mit Kaltrauchsperre DN 125, Tiefe 50 mm

für Abluft in Lüftungsanlagen nach

DIN 18017-3, mit integrierter Kaltrauch-

sperre und Magnetverschluss, wartungs-

frei - aus Stahl, pulverbeschichtet,

RAL 9010. Feuerwiderstandsklasse

K90-18017. Allgemeine bauaufsichtliche

Zulassung des DIBt Berlin Z 41.3-669.

Zugelassen zum Einbau in Wandungen oder

außerhalb von Wandungen, von feuerwider-

standsfähigen Schächten F30 - F90 oder

vertikalen feuerwiderstandsfähigen

Lüftungsleitungen L30 - L90, mit oder

ohne innere Hauptleitung aus verzinktem

Stahlblech. Maximaler Querschnitt der

luftführenden Leitung 1000 cm². Maximale

Länge der Anschlussleitung ohne

Absperrung an Schachtwandung außerhalb

von Schächten 6 m.

Mindestschachtwanddicke einschalig oder

mehrschalig und auch aus Formstücken

bestehend 24 mm.

Mindestfeuerwiderstandsdauer der

Schachtwand F30. Integrierte TÜV

geprüfte Kaltrauchsperre (gemäß Bauteil-

Regelliste C des DIBt), temperaturbe-

ständig bis 260° C, Magnetverschluss

sichert bei Winddruck und Anlagenstill-

stand. Einbautiefe Ventil mit Schwenk-

bereich Kaltrauchsperre: 135 mm.

Herstellung und Vertrieb:

geba Bartholomäus GmbH

Bussenblick 10

89607 Emerkingen

Fon 07393/95190

Fax 07393/3376